## ①（原紙） １台 エクセル入力
(PCSが1台の場合：エクセル入力） | [17 empty] | 北陸電力株式会社
屋内配線（受電点からＰＣＳまで）の電圧上昇値の簡易計算書
お客さま名：
工事施工者名：
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇計算
電圧上昇計算式 ⊿V ＝ K × 発電電流 Ig × （引込口配線の抵抗値 Ra ＋屋内配線の抵抗値 Rb)
| １． K | [17 empty] | Ｋ
|  | 電気方式が単相３線式の場合１※2、単相2線式100Vまたは200Vの場合2、三相3線式200Vの場合√3 | [16 empty] | 単相2線式100V | 2
|  | ※2 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [16 empty] | 単相2線式200V | 2
[19 empty] | 単相3線式100/200V | 1
|  | 電気方式 | [7 empty] | K= |  |  | ・・・① | [5 empty] | 三相3線式200Ｖ | √3
| ２． 発電電流 Iｇ | [17 empty] | 発電電流
|  | 【単相2線式100Vの場合】 | [7 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／105（V) | [8 empty] | 単相2線式100V | 0
|  | 【単相3線式および単相2線式200Vの場合】 | [7 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／210（V) | [8 empty] | 単相2線式200V | 0
|  | 【三相3線式200Vの場合】 | [7 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／（√3×210（V)） | [8 empty] | 単相3線式100/200V | 0
[19 empty] | 三相3線式200Ｖ | 0
|  | 発電容量（PCS容量） P |  |  |  | kW |  |  |  | 発電電流Ig ＝ |  |  | 0 | A ･･･②
３． 引込口配線の抵抗値 Raと屋内配線の抵抗値 Rb
|  |  | 引込口配線の抵抗値：Ra | [8 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb
[5 empty] | 電線路A |  |  | 電線路B | [6 empty] | 電線路C |  |  | 電線路D
|  |  | 電線太さ | [8 empty] | 電線太さ
|  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 |  | (4) | 0 |  |  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (1) | 0 |  | (4) | 0
|  |  | 亘長（m） | (2) |  |  | (5) |  |  |  |  | 亘長（m） |  | (2) | 0 |  | (5)
|  |  | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 |  | (6) | 0 |  |  |  | 抵抗値（Ω） |  | (3) | 0 |  | (6) | 0
|  |  |  | (3)＝(1)×(2)/1000 |  |  | (6)＝(4)×(5)/1000 | [6 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  |  | (6)＝(4)×(5)/1000
|  | 引込口配線の抵抗値 Ra＝ |  |  | 0 | Ω |  | ･･･③ |  |  | 屋内配線の抵抗値 Rb＝ |  |  |  | 0 | Ω |  | ･･･④
４． 電圧上昇値 ⊿V
電圧上昇値⊿V ＝ K（①）×発電電流Ig(②）×（Ra（③）＋Rb(④））
|  |  | 受電点からPCSまでの電圧上昇値※3 |  |  |  |  | 0 | V
|  |  | ※3：単相３線式の配線においては中性線と電圧線間の電圧上昇値 | [16 empty] | ⊿Ｖ | 2%
[19 empty] | 単相2線式100V | 0 | 2
|  |  | 判定 ※4 | [15 empty] | 単相2線式200V | 0 | 4
[19 empty] | 単相3線式100/200V | 0 | 2
|  |  | ※4：電圧上昇値が2%(100Ｖの場合：2V，200Vの場合：4V）を超過する場合，電線 | [15 empty] | 三相3線式200Ｖ | 0 | 4
サイズ・亘長の見直しを推奨いたします。（単相3線式は100Vの場合として取扱う）
[21 empty] | 2.0 ㎜ | 5.65
[21 empty] | 2.6 ㎜ | 3.35
[21 empty] | 3.2 ㎜ | 2.21
[21 empty] | 5.5 sq | 3.33
[21 empty] | 8 sq | 2.31 | 1
[21 empty] | 14 sq | 1.3 | 0.56277
[21 empty] | 22 sq | 0.824 | 0.35671
[21 empty] | 38 sq | 0.487 | 0.21082
[21 empty] | 60 sq | 0.303 | 0.13117
[21 empty] | 100 sq | 0.18
[21 empty] | 150 sq | 0.118
[21 empty] | 200 sq | 0.092
[21 empty] | 250 sq | 0.072
電線ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（抵抗）
引込口配線・屋内配線（軟銅）
[25 empty] | サイズ | （Ω/km) | サイズ | （Ω/km)
[25 empty] | 2.0 ㎜ | 5.65 | 38 sq | 0.487
[25 empty] | 2.6 ㎜ | 3.35 | 60 sq | 0.303
[25 empty] | 3.2 ㎜ | 2.21 | 100 sq | 0.18
[25 empty] | 5.5 sq | 3.33 | 150 sq | 0.118
[25 empty] | 8 sq | 2.31 | 200 sq | 0.092
[25 empty] | 14 sq | 1.3 | 250 sq | 0.072
[25 empty] | 22 sq | 0.824
電線便覧 JIS C3307 による
電圧上昇値の計算についての確認事項
□太陽光発電設備が連系されると，発電出力により連系されるお客さま宅の電圧が上昇し，当社電線路の電圧
も上昇します。このため，連系されるお客さま宅および周辺のお客さま宅の電圧が上がり過ぎないよう，発電設
備には電圧上昇を抑制する機能[自動電圧調整機能（AVR）]が組み込まれています。連系されるお客さま宅の
電圧が上限値に達すると，この機能が動作し，発電の出力を抑制して電圧を調整します。これにより，一時的に
販売電力量（受電電力量）が減少することがあります。
□AVRについては，電力会社の系統電圧の一時的な変動によっても動作する場合がありますが，これは発電設
備の正常な動作であり，系統電圧の異常や，機器の故障ではありません。
□本計算書にて算定した電圧上昇値が標準電圧の2%を超過している場合は，連系されるお客さま宅内の電圧上
昇によるAVRの動作を軽減するため，電線サイズ・亘長の見直しを推奨いたします。（2%は内線規定 1310－1
「電圧降下」の幹線の許容値を準用しております。）
分電盤
PCS
PV
発電電流Ig
受電点
引込口配線の抵抗値：Rａ
電線路A
電線路 B※1
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ（PCS）
発電容量： Ｐ ｋW
（運転力率は１として計算）
※１：電線路B,電線路Dについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
屋内配線の抵抗値：Rｂ
電線路Ｃ
電線路Ｄ※1
発電電流Ig
電圧上昇値 ⊿Ｖ

## ②（原紙）１台 手計算
(PCSが1台の場合：手計算） | [18 empty] | 北陸電力株式会社
屋内配線（受電点からＰＣＳまで）の電圧上昇値の簡易計算書
お客さま名：
工事施工者名：
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇計算
電圧上昇計算式 ⊿V ＝ K × 発電電流 Ig × （引込口配線の抵抗値 Ra ＋屋内配線の抵抗値 Rb)
| １． K | [18 empty] | Ｋ
|  | 電気方式が単相３線式の場合１※2、単相2線式100Vまたは200Vの場合2、三相3線式200Vの場合√3 | [17 empty] | 単相2線式100V | 2
|  | ※2 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [17 empty] | 単相2線式200V | 2
[20 empty] | 単相3線式100/200V | 1
|  | 電気方式 | [8 empty] | K= |  |  | ・・・① | [5 empty] | 三相3線式200Ｖ | √3
| ２． 発電電流 Iｇ | [18 empty] | 発電電流
|  | 【単相2線式100Vの場合】 | [8 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／105（V) | [8 empty] | 単相2線式100V | 0
|  | 【単相3線式および単相2線式200Vの場合】 | [8 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／210（V) | [8 empty] | 単相2線式200V | 0
|  | 【三相3線式200Vの場合】 | [8 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／（√3×210（V)） | [8 empty] | 単相3線式100/200V | 0
[20 empty] | 三相3線式200Ｖ | 0
|  | 発電容量（PCS容量） P |  |  |  |  | kW |  |  |  | 発電電流Ig ＝ |  |  |  | A ･･･②
３． 引込口配線の抵抗値 Raと屋内配線の抵抗値 Rb
|  |  | 引込口配線の抵抗値：Ra | [9 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb
[6 empty] | 電線路A |  |  | 電線路B | [6 empty] | 電線路C |  |  | 電線路D
|  |  | 電線太さ | [9 empty] | 電線太さ
|  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (1) |  |  | (4) |  |  |  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (1) |  |  | (4) | 0
|  |  | 亘長（m） |  | (2) |  |  | (5) |  |  |  |  | 亘長（m） |  | (2) |  |  | (5)
|  |  | 抵抗値（Ω） |  | (3) |  |  | (6) |  |  |  |  | 抵抗値（Ω） |  | (3) |  |  | (6) | 0
[5 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  |  | (6)＝(4)×(5)/1000 | [6 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  |  | (6)＝(4)×(5)/1000
|  | 引込口配線の抵抗値 Ra＝ |  |  |  |  | Ω（（3）+（6））･･･③ |  |  |  |  | 屋内配線の抵抗値 Rb＝ |  |  |  |  | Ω（（3）+（6））･･･④
４． 電圧上昇値 ⊿V
電圧上昇値⊿V ＝ K（①）×発電電流Ig(②）×（Ra（③）＋Rb(④））
|  |  | 受電点からPCSまでの電圧上昇値※3 | [6 empty] | V
|  |  | ※3：単相３線式の配線においては中性線と電圧線間の電圧上昇値 | [17 empty] | ⊿Ｖ | 2%
[20 empty] | 単相2線式100V | 0 | 2
|  |  | 判定 ※4 (チェック） | □ 電圧上昇値２％以内 | [15 empty] | 単相2線式200V | 0 | 4
|  |  |  | □ 電圧上昇値２％超過(電線サイズ・亘長見直推奨) | [15 empty] | 単相3線式100/200V | 0 | 2
|  |  | ※4：電圧上昇値が2%(100Ｖの場合：2V，200Vの場合：4V）を超過する場合，電線 | [16 empty] | 三相3線式200Ｖ | 0 | 4
サイズ・亘長の見直しを推奨いたします。（単相3線式は100Vの場合として取扱う）
[22 empty] | 2.0 ㎜ | 5.65
[22 empty] | 2.6 ㎜ | 3.35
[22 empty] | 3.2 ㎜ | 2.21
[22 empty] | 5.5 sq | 3.33
[22 empty] | 8 sq | 2.31
[22 empty] | 14 sq | 1.3
[22 empty] | 22 sq | 0.824
[22 empty] | 38 sq | 0.487
[22 empty] | 60 sq | 0.303
[22 empty] | 100 sq | 0.18
[22 empty] | 150 sq | 0.118
[22 empty] | 200 sq | 0.092
[22 empty] | 250 sq | 0.072
電線ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（抵抗）
引込口配線・屋内配線（軟銅）
[25 empty] | サイズ | （Ω/km) | サイズ | （Ω/km)
[25 empty] | 2.0 ㎜ | 5.65 | 38 sq | 0.487
[25 empty] | 2.6 ㎜ | 3.35 | 60 sq | 0.303
[25 empty] | 3.2 ㎜ | 2.21 | 100 sq | 0.18
[25 empty] | 5.5 sq | 3.33 | 150 sq | 0.118
[25 empty] | 8 sq | 2.31 | 200 sq | 0.092
[25 empty] | 14 sq | 1.3 | 250 sq | 0.072
[25 empty] | 22 sq | 0.824
電線便覧 JIS C3307 による
電圧上昇値の計算についての確認事項
□太陽光発電設備が連系されると，発電出力により連系されるお客さま宅の電圧が上昇し，当社電線路の電圧
も上昇します。このため，連系されるお客さま宅および周辺のお客さま宅の電圧が上がり過ぎないよう，発電設
備には電圧上昇を抑制する機能[自動電圧調整機能（AVR）]が組み込まれています。連系されるお客さま宅の
電圧が上限値に達すると，この機能が動作し，発電の出力を抑制して電圧を調整します。これにより，一時的に
販売電力量（受電電力量）が減少することがあります。
□AVRについては，電力会社の系統電圧の一時的な変動によっても動作する場合がありますが，これは発電設
備の正常な動作であり，系統電圧の異常や，機器の故障ではありません。
□本計算書にて算定した電圧上昇値が標準電圧の2%を超過している場合は，連系されるお客さま宅内の電圧上
昇によるAVRの動作を軽減するため，電線サイズ・亘長の見直しを推奨いたします。（2%は内線規定 1310－1
「電圧降下」の幹線の許容値を準用しております。）
分電盤
PCS
PV
発電電流Ig
受電点
引込口配線の抵抗値：Rａ
電線路A
電線路 B※1
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ（PCS）
発電容量： Ｐ ｋW
（運転力率は１として計算）
※１：電線路B,電線路Dについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
屋内配線の抵抗値：Rｂ
電線路Ｃ
電線路Ｄ※1
発電電流Ig
電圧上昇値 ⊿Ｖ

## ③（原紙）複数台 エクセル入力
(PCSが複数台の場合：エクセル入力） | [28 empty] | 北陸電力株式会社
[30 empty] | Ｋ= | #N/A |  | 2%
屋内配線（受電点からＰＣＳまで）の電圧上昇値の簡易計算書 | [29 empty] | 単相2線式100V | 2 | 2 | 2
お客さま名： | [29 empty] | 単相2線式200V | 2 | 2 | 4
[16 empty] | Ra |  |  | 電線路A |  | 電線路B |  |  | 引込口配線の電圧上昇値⊿Ｖａ※3 | [5 empty] | 単相3線式100/200V | 1 | 1 | 2
工事施工者名： | [16 empty] | 電線太さ | [7 empty] | ⊿Vａ＝ | Ｋ×Ｉｇｔ×Ｒａ |  |  |  | 三相3線式200Ｖ | √3 | 1.732 | 4
[17 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[17 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5) |  |  |  | 屋内配線の電圧上昇値⊿Ｖｂｎ※3 | [5 empty] | 発電電流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[17 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Ra= | 0 |  | ⊿Vｂｎ＝ | Ｋ×Ｉｇｎ×Ｒｂｎ |  |  |  | 単相2線式100V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Ra=(3)+(6) | [7 empty] | 単相2線式200V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 受電点から各ＰＣＳまでの電圧上昇値⊿Vtn※3 | [5 empty] | 単相3線式100/200V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | ⊿Vtｎ＝ | ⊿Ｖａ＋⊿Ｖｂｎ |  |  |  | 三相3線式200Ｖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Rb１ |  |  | 電線路C |  | 電線路D |  |  | ※3：単相３線式の配線においては中性線と電圧線間の電圧上昇値
[17 empty] | 電線太さ | [12 empty] | 2.0 ㎜ | 1: 5.65
[17 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0 | [8 empty] | 2.6 ㎜ | 1: 3.35
[17 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5) |  |  |  |  | ＰＣＳ | ⊿Ｖａ | ⊿Ｖbｎ | ⊿Ｖｔｎ※4 |  | 3.2 ㎜ | 1: 2.21
[17 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb１= | 0 | [6 empty] | 5.5 sq | 1: 3.33
[18 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb１=(3)+(6) |  |  | PCS1 | 0 | 0 | 0 |  | 8 sq | 1: 2.31
[30 empty] | 14 sq | 1: 1.3
[16 empty] | Rb2 |  |  | 電線路C |  | 電線路D |  |  |  | PCS2 | 0 | 0 | 0 |  | 22 sq | 1: 0.824
[17 empty] | 電線太さ | [12 empty] | 38 sq | 1: 0.487
[17 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0 |  |  |  | PCS3 | 0 | 0 | 0 |  | 60 sq | 1: 0.303
[17 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5) | [9 empty] | 100 sq | 1: 0.18
[17 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb2= | 0 |  | PCS4 | 0 | 0 | 0 |  | 150 sq | 1: 0.118
[18 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb2=(3)+(6) | [7 empty] | 200 sq | 1: 0.092
[25 empty] | PCS5 | 0 | 0 | 0 |  | 250 sq | 1: 0.072
[16 empty] | Rb3 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
[17 empty] | 電線太さ | [7 empty] | PCS6 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[17 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5) |  |  |  |  | PCS7 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb3= | 0
[18 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb3=(3)+(6) |  |  | PCS8 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Rb4 |  |  | 電線路C |  | 電線路D |  |  |  | PCS9 | 0 | 0 | 0
電線太さ
[17 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0 |  |  |  | PCS10 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
[17 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb4= | 0
[18 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb4=(3)+(6)
[16 empty] | Rb5 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
電線太さ
[17 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[17 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
[17 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb5= | 0
[18 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb5=(3)+(6)
[16 empty] | Rb6 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
電線太さ
[17 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[17 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
[17 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb6= | 0
[18 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb6=(3)+(6)
[16 empty] | Rb7 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
電線太さ
[17 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
| 引込口配線の電圧上昇 | [5 empty] | ⊿Vａ ＝ K × 発電電流 Igｔ × 引込口配線の抵抗値 Ra | [9 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
| 屋内配線の電圧上昇 | [5 empty] | ⊿Vｂｎ ＝ K × 発電電流 Igｎ × 屋内配線の抵抗値 Rbｎ | [9 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb7= | 0
| 受電点から各ＰＣＳまでの電圧上昇 | [5 empty] | ⊿Vｔｎ ＝ ⊿Ｖａ＋⊿Ｖｂｎ | [10 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb7=(3)+(6)
[16 empty] | Rb8 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
|  | 電気方式が単相３線式の場合１※2、単相2線式100Vまたは200Vの場合2、三相3線式200Vの場合√3 | [14 empty] | 電線太さ
|  | ※2 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [14 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[17 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
|  | 電気方式 | [7 empty] | K= | [6 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb8= | 0
[18 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb8=(3)+(6)
|  | 【単相2線式100Vの場合】 | [5 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／105（V) | [7 empty] | Rb9 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
|  | 【単相3線式および単相2線式200Vの場合】 | [5 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／210（V) | [8 empty] | 電線太さ
|  | 【三相3線式200Vの場合】 | [5 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／（√3×210（V)） | [8 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[17 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
|  | 発電容量（PCS容量） | [5 empty] | 発電電流 | [8 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb9= | 0
|  |  | P1 ＝ | kW | P6 ＝ |  | kW |  | Ig1 ＝ | 0 | A |  | Ig6 ＝ | 0 | A |  |  | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb9=(3)+(6)
|  |  | P2 ＝ | kW | P7 ＝ |  | kW |  | Ig2 ＝ | 0 | A |  | Ig7 ＝ | 0 | A
|  |  | P3 ＝ | kW | P8 ＝ |  | kW |  | Ig3 ＝ | 0 | A |  | Ig8 ＝ | 0 | A | Rb１0 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
|  |  | P4 ＝ | kW | P9 ＝ |  | kW |  | Ig4 ＝ | 0 | A |  | Ig9 ＝ | 0 | A |  | 電線太さ
|  |  | P5 ＝ | kW | P10＝ |  | kW |  | Ig5 ＝ | 0 | A |  | Ig10 ＝ | 0 | A |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[17 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
|  | 発電容量（PCS容量）計 |  |  | Pt＝ | 0 | kW |  |  |  |  | 発電電流計 | Ｉｇｔ＝ | 0 | A |  | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb１0= | 0
[18 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb１0=(3)+(6)
電線ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（抵抗）
引込口配線・屋内配線（軟銅）
[37 empty] | サイズ | （Ω/km) | サイズ | （Ω/km)
[37 empty] | 2.0 ㎜ | 5.65 | 38 sq | 0.487
[37 empty] | 2.6 ㎜ | 3.35 | 60 sq | 0.303
[37 empty] | 3.2 ㎜ | 2.21 | 100 sq | 0.18
[37 empty] | 5.5 sq | 3.33 | 150 sq | 0.118
[37 empty] | 8 sq | 2.31 | 200 sq | 0.092
[37 empty] | 14 sq | 1.3 | 250 sq | 0.072
[37 empty] | 22 sq | 0.824
電線便覧 JIS C3307 による
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇計算
発電電流Igｔ
受電点
引込口配線の抵抗値：Rａ
電線路A
電線路 B※1
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ（PCS）
（運転力率は１として計算）
※１：電線路B,電線路Dについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
屋内配線の抵抗値：Rｂｎ
電線路Ｃ
電線路Ｄ※１
PCS1
PV
発電電流Ig1
電圧上昇値 ⊿Ｖtn
PCS2
PV
発電電流Ig2
PCS9
PV
発電電流Ig9
PCS10
PV
発電電流Ig10
分電盤
発電容量 Ｐ1
発電容量 Ｐ2
発電容量 Ｐ9
発電容量 Ｐ10
合計発電容量 Ｐｔ
電圧上昇値の計算についての確認事項
□太陽光発電設備が連系されると，発電出力により連系されるお客さま宅の電圧が上昇し，当社電線路の電圧
も上昇します。このため，連系されるお客さま宅および周辺のお客さま宅の電圧が上がり過ぎないよう，発電設
備には電圧上昇を抑制する機能[自動電圧調整機能（AVR）]が組み込まれています。連系されるお客さま宅の
電圧が上限値に達すると，この機能が動作し，発電の出力を抑制して電圧を調整します。これにより，一時的に
販売電力量（受電電力量）が減少することがあります。
□AVRについては，電力会社の系統電圧の一時的な変動によっても動作する場合がありますが，これは発電設
備の正常な動作であり，系統電圧の異常や，機器の故障ではありません。
□本計算書にて算定した電圧上昇値が標準電圧の2%を超過している場合は，連系されるお客さま宅内の電圧上
昇によるAVRの動作を軽減するため，電線サイズ・亘長の見直しを推奨いたします。（2%は内線規定 1310－1
「電圧降下」の幹線の許容値を準用しております。）
・・・
※4：電圧上昇値が2%(100Ｖの場合：2V，200Vの場合：4V）
を超過する場合，電線サイズ・亘長の見直しを推奨いた
します。（単相3線式は100Vの場合として取扱う）
１． K
２． 発電電流 Iｇ
４．屋内配線の抵抗値：Rbn
３．引込口配線の抵抗値：Ra
５．電圧上昇値

## ④（原紙）複数台 手計算
(PCSが複数台の場合：手計算） | [26 empty] | 北陸電力株式会社
[28 empty] | Ｋ= | #N/A |  | 2%
屋内配線（受電点からＰＣＳまで）の電圧上昇値の簡易計算書 | [27 empty] | 単相2線式100V | 2 | 2 | 2
お客さま名： | [27 empty] | 単相2線式200V | 2 | 2 | 4
[14 empty] | Ra |  |  | 電線路A |  | 電線路B |  | 引込口配線の電圧上昇値⊿Ｖａ※3 | [6 empty] | 単相3線式100/200V | 1 | 1 | 2
工事施工者名： | [14 empty] | 電線太さ | [6 empty] | ⊿Vａ＝ | Ｋ×Ｉｇｔ×Ｒａ |  |  |  |  | 三相3線式200Ｖ | √3 | 1.732 | 4
[15 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) |  | (4)
[15 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5) |  |  | 屋内配線の電圧上昇値⊿Ｖｂｎ※3 | [6 empty] | 発電電流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[15 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) |  | (6) |  | Ra= |  | ⊿Vｂｎ＝ | Ｋ×Ｉｇｎ×Ｒｂｎ |  |  |  |  | 単相2線式100V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Ra=(3)+(6) | [7 empty] | 単相2線式200V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 受電点から各ＰＣＳまでの電圧上昇値⊿Vtn※3 | [6 empty] | 単相3線式100/200V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | ⊿Vtｎ＝ | ⊿Ｖａ＋⊿Ｖｂｎ |  |  |  |  | 三相3線式200Ｖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Rb１ |  |  | 電線路C |  | 電線路D |  | ※3：単相３線式の配線においては中性線と電圧線間の電圧上昇値
[15 empty] | 電線太さ | [12 empty] | 2.0 ㎜ | 1: 5.65
[15 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) |  | (4) | [9 empty] | 2.6 ㎜ | 1: 3.35
[15 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5) |  |  |  | ＰＣＳ | ⊿Ｖａ | ⊿Ｖbｎ | ⊿Ｖｔｎ※4（□にチェック） |  |  | 3.2 ㎜ | 1: 2.21
[15 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) |  | (6) |  | Rb１= | [7 empty] | 5.5 sq | 1: 3.33
[16 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb１=(3)+(6) |  | PCS1 | V | V | V | □2%以内 □2%超過 |  | 8 sq | 1: 2.31
[28 empty] | 14 sq | 1: 1.3
[14 empty] | Rb2 |  |  | 電線路C |  | 電線路D |  |  | PCS2 | V | V | V | □2%以内 □2%超過 |  | 22 sq | 1: 0.824
[15 empty] | 電線太さ | [12 empty] | 38 sq | 1: 0.487
[15 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) |  | (4) |  |  |  | PCS3 | V | V | V | □2%以内 □2%超過 |  | 60 sq | 1: 0.303
[15 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5) | [9 empty] | 100 sq | 1: 0.18
[15 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) |  | (6) |  | Rb2= |  | PCS4 | V | V | V | □2%以内 □2%超過 |  | 150 sq | 1: 0.118
[16 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb2=(3)+(6) | [7 empty] | 200 sq | 1: 0.092
[22 empty] | PCS5 | V | V | V | □2%以内 □2%超過 |  | 250 sq | 1: 0.072
[14 empty] | Rb3 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
[15 empty] | 電線太さ | [6 empty] | PCS6 | V | V | V | □2%以内 □2%超過
[15 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) |  | (4)
[15 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5) |  |  |  | PCS7 | V | V | V | □2%以内 □2%超過
[15 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) |  | (6) |  | Rb3=
[16 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb3=(3)+(6) |  | PCS8 | V | V | V | □2%以内 □2%超過
[14 empty] | Rb4 |  |  | 電線路C |  | 電線路D |  |  | PCS9 | V | V | V | □2%以内 □2%超過
電線太さ
[15 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) |  | (4) |  |  |  | PCS10 | V | V | V | □2%以内 □2%超過
[15 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
[15 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) |  | (6) |  | Rb4=
[16 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb4=(3)+(6)
[14 empty] | Rb5 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
電線太さ
[15 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) |  | (4)
[15 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
[15 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) |  | (6) |  | Rb5=
[16 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb5=(3)+(6)
[14 empty] | Rb6 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
電線太さ
[15 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) |  | (4)
[15 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
[15 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) |  | (6) |  | Rb6=
[16 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb6=(3)+(6)
[14 empty] | Rb7 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
電線太さ
[15 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) |  | (4)
| 引込口配線の電圧上昇 |  |  |  |  | ⊿Vａ ＝ K × 発電電流 Igｔ × 引込口配線の抵抗値 Ra | [8 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
| 屋内配線の電圧上昇 |  |  |  |  | ⊿Vｂｎ ＝ K × 発電電流 Igｎ × 屋内配線の抵抗値 Rbｎ | [8 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) |  | (6) |  | Rb7=
| 受電点から各ＰＣＳまでの電圧上昇 |  |  |  |  | ⊿Vｔｎ ＝ ⊿Ｖａ＋⊿Ｖｂｎ | [9 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb7=(3)+(6)
[14 empty] | Rb8 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
|  | 電気方式が単相３線式の場合１※2、単相2線式100Vまたは200Vの場合2、三相3線式200Vの場合√3 | [12 empty] | 電線太さ
|  | ※2 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [12 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) |  | (4)
[15 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
|  | 電気方式 | [6 empty] | K= | [5 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) |  | (6) |  | Rb8=
[16 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb8=(3)+(6)
|  | 【単相2線式100Vの場合】 |  |  |  |  | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／105（V) | [6 empty] | Rb9 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
|  | 【単相3線式および単相2線式200Vの場合】 |  |  |  |  | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／210（V) | [7 empty] | 電線太さ
|  | 【三相3線式200Vの場合】 |  |  |  |  | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／（√3×210（V)） | [7 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) |  | (4)
[15 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
|  | 発電容量（PCS容量） |  |  |  |  | 発電電流 | [7 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) |  | (6) |  | Rb9=
|  |  | P1 ＝ | kW | P6 ＝ | kW |  | Ig1 ＝ |  | A |  | Ig6 ＝ | A |  |  | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb9=(3)+(6)
|  |  | P2 ＝ | kW | P7 ＝ | kW |  | Ig2 ＝ |  | A |  | Ig7 ＝ | A
|  |  | P3 ＝ | kW | P8 ＝ | kW |  | Ig3 ＝ |  | A |  | Ig8 ＝ | A | Rb１0 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
|  |  | P4 ＝ | kW | P9 ＝ | kW |  | Ig4 ＝ |  | A |  | Ig9 ＝ | A |  | 電線太さ
|  |  | P5 ＝ | kW | P10＝ | kW |  | Ig5 ＝ |  | A |  | Ig10 ＝ | A |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) |  | (4)
[15 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
|  | 発電容量（PCS容量）計 |  |  | Pt＝ | kW |  |  |  |  | 発電電流計 | Ｉｇｔ＝ | A |  | 抵抗値（Ω） | (3) |  | (6) |  | Rb１0=
[16 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb１0=(3)+(6)
電線ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（抵抗）
引込口配線・屋内配線（軟銅）
[35 empty] | サイズ | （Ω/km) | サイズ | （Ω/km)
[35 empty] | 2.0 ㎜ | 5.65 | 38 sq | 0.487
[35 empty] | 2.6 ㎜ | 3.35 | 60 sq | 0.303
[35 empty] | 3.2 ㎜ | 2.21 | 100 sq | 0.18
[35 empty] | 5.5 sq | 3.33 | 150 sq | 0.118
[35 empty] | 8 sq | 2.31 | 200 sq | 0.092
[35 empty] | 14 sq | 1.3 | 250 sq | 0.072
[35 empty] | 22 sq | 0.824
電線便覧 JIS C3307-1980 による
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇計算
発電電流Igｔ
受電点
引込口配線の抵抗値：Rａ
電線路A
電線路 B※1
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ（PCS）
（運転力率は１として計算）
※１：電線路B,電線路Dについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
屋内配線の抵抗値：Rｂｎ
電線路Ｃ
電線路Ｄ※１
PCS1
PV
発電電流Ig1
電圧上昇値 ⊿Ｖtn
PCS2
PV
発電電流Ig2
PCS9
PV
発電電流Ig9
PCS10
PV
発電電流Ig10
分電盤
発電容量 Ｐ1
発電容量 Ｐ2
発電容量 Ｐ9
発電容量 Ｐ10
合計発電容量 Ｐｔ
電圧上昇値の計算についての確認事項
□太陽光発電設備が連系されると，発電出力により連系されるお客さま宅の電圧が上昇し，当社電線路の電圧
も上昇します。このため，連系されるお客さま宅および周辺のお客さま宅の電圧が上がり過ぎないよう，発電設
備には電圧上昇を抑制する機能[自動電圧調整機能（AVR）]が組み込まれています。連系されるお客さま宅の
電圧が上限値に達すると，この機能が動作し，発電の出力を抑制して電圧を調整します。これにより，一時的に
販売電力量（受電電力量）が減少することがあります。
□AVRについては，電力会社の系統電圧の一時的な変動によっても動作する場合がありますが，これは発電設
備の正常な動作であり，系統電圧の異常や，機器の故障ではありません。
□本計算書にて算定した電圧上昇値が標準電圧の2%を超過している場合は，連系されるお客さま宅内の電圧上
昇によるAVRの動作を軽減するため，電線サイズ・亘長の見直しを推奨いたします。（2%は内線規定 1310－1
「電圧降下」の幹線の許容値を準用しております。）
・・・
※4：電圧上昇値が2%(100Ｖの場合：2V，200Vの場合：4V）
を超過する場合，電線サイズ・亘長の見直しを推奨いた
します。（単相3線式は100Vの場合として取扱う）
１． K
２． 発電電流 Iｇ
４．屋内配線の抵抗値：Rbn
３．引込口配線の抵抗値：Ra
５．電圧上昇値

## ①（例）1台 エクセル入力
(PCSが1台の場合：エクセル入力） | [19 empty] | 北陸電力株式会社
屋内配線（受電点からＰＣＳまで）の電圧上昇値の簡易計算書
お客さま名： |  |  |  | ○○ ○○
工事施工者名： |  |  |  | △△電気工事
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇計算
電圧上昇計算式 ⊿V ＝ K × 発電電流 Ig × （引込口配線の抵抗値 Ra ＋屋内配線の抵抗値 Rb)
| １． K | [19 empty] | Ｋ
|  | 電気方式が単相３線式の場合１※2、単相2線式100Vまたは200Vの場合2、三相3線式200Vの場合√3 | [18 empty] | 単相2線式100V | 2
|  | ※2 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [18 empty] | 単相2線式200V | 2
[21 empty] | 単相3線式100/200V | 1
|  | 電気方式 |  |  | 単相3線式100/200V | [6 empty] | K= |  | 1 | ・・・① | [5 empty] | 三相3線式200Ｖ | √3
| ２． 発電電流 Iｇ | [19 empty] | 発電電流
|  | 【単相2線式100Vの場合】 | [9 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／105（V) | [8 empty] | 単相2線式100V | 47.6
|  | 【単相3線式および単相2線式200Vの場合】 | [9 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／210（V) | [8 empty] | 単相2線式200V | 23.8
|  | 【三相3線式200Vの場合】 | [9 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／（√3×210（V)） | [8 empty] | 単相3線式100/200V | 23.8
[21 empty] | 三相3線式200Ｖ | 13.7
|  | 発電容量（PCS容量） P |  |  |  |  | 5 | kW |  |  |  | 発電電流Ig ＝ |  |  | 23.8 | A ･･･②
３． 引込口配線の抵抗値 Raと屋内配線の抵抗値 Rb
|  |  | 引込口配線の抵抗値：Ra | [10 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb
[7 empty] | 電線路A |  |  | 電線路B | [6 empty] | 電線路C |  |  | 電線路D
|  |  | 電線太さ |  |  |  | 22 sq |  |  | 14 sq |  |  |  | 電線太さ |  |  | 8 sq
|  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  |  | (1) | 0.824 |  | (4) | 1.3 |  |  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (1) | 2.31 |  | (4) | 0
|  |  | 亘長（m） |  |  | (2) | 6 |  | (5) | 3 |  |  |  | 亘長（m） |  | (2) | 5 |  | (5)
|  |  | 抵抗値（Ω） |  |  | (3) | 0.005 |  | (6) | 0.004 |  |  |  | 抵抗値（Ω） |  | (3) | 0.012 |  | (6) | 0
[6 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  |  | (6)＝(4)×(5)/1000 | [6 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  |  | (6)＝(4)×(5)/1000
|  | 引込口配線の抵抗値 Ra＝ |  |  |  |  | 0.009 | Ω |  | ･･･③ |  |  | 屋内配線の抵抗値 Rb＝ |  |  |  | 0.012 | Ω |  | ･･･④
４． 電圧上昇値 ⊿V
電圧上昇値⊿V ＝ K（①）×発電電流Ig(②）×（Ra（③）＋Rb(④））
|  |  | 受電点からPCSまでの電圧上昇値※3 | [6 empty] | 0.4998 | V
|  |  | ※3：単相３線式の配線においては中性線と電圧線間の電圧上昇値 | [18 empty] | ⊿Ｖ | 2%
[21 empty] | 単相2線式100V | 0.9996 | 2
|  |  | 判定 ※4 |  | 電圧上昇値２％以内 | [15 empty] | 単相2線式200V | 0.9996 | 4
[21 empty] | 単相3線式100/200V | 0.4998 | 2
|  |  | ※4：電圧上昇値が2%(100Ｖの場合：2V，200Vの場合：4V）を超過する場合，電線 | [17 empty] | 三相3線式200Ｖ | 0.86568 | 4
サイズ・亘長の見直しを推奨いたします。（単相3線式は100Vの場合として取扱う）
[23 empty] | 2.0 ㎜ | 5.65
[23 empty] | 2.6 ㎜ | 3.35
[23 empty] | 3.2 ㎜ | 2.21
[23 empty] | 5.5 sq | 3.33
[23 empty] | 8 sq | 2.31
[23 empty] | 14 sq | 1.3
[23 empty] | 22 sq | 0.824
[23 empty] | 38 sq | 0.487
[23 empty] | 60 sq | 0.303
[23 empty] | 100 sq | 0.18
[23 empty] | 150 sq | 0.118
[23 empty] | 200 sq | 0.092
[23 empty] | 250 sq | 0.072
電線ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（抵抗）
引込口配線・屋内配線（軟銅）
[26 empty] | サイズ | （Ω/km) | サイズ | （Ω/km)
[26 empty] | 2.0 ㎜ | 5.65 | 38 sq | 0.487
[26 empty] | 2.6 ㎜ | 3.35 | 60 sq | 0.303
[26 empty] | 3.2 ㎜ | 2.21 | 100 sq | 0.18
[26 empty] | 5.5 sq | 3.33 | 150 sq | 0.118
[26 empty] | 8 sq | 2.31 | 200 sq | 0.092
[26 empty] | 14 sq | 1.3 | 250 sq | 0.072
[26 empty] | 22 sq | 0.824
電線便覧 JIS C3307 による
電圧上昇値の計算についての確認事項
□太陽光発電設備が連系されると，発電出力により連系されるお客さま宅の電圧が上昇し，当社電線路の電圧
も上昇します。このため，連系されるお客さま宅および周辺のお客さま宅の電圧が上がり過ぎないよう，発電設
備には電圧上昇を抑制する機能[自動電圧調整機能（AVR）]が組み込まれています。連系されるお客さま宅の
電圧が上限値に達すると，この機能が動作し，発電の出力を抑制して電圧を調整します。これにより，一時的に
販売電力量（受電電力量）が減少することがあります。
□AVRについては，電力会社の系統電圧の一時的な変動によっても動作する場合がありますが，これは発電設
備の正常な動作であり，系統電圧の異常や，機器の故障ではありません。
□本計算書にて算定した電圧上昇値が標準電圧の2%を超過している場合は，連系されるお客さま宅内の電圧上
昇によるAVRの動作を軽減するため，電線サイズ・亘長の見直しを推奨いたします。（2%は内線規定 1310－1
「電圧降下」の幹線の許容値を準用しております。）
分電盤
PCS
PV
発電電流Ig
受電点
引込口配線の抵抗値：Rａ
電線路A
電線路 B※1
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ（PCS）
発電容量： Ｐ ｋW
（運転力率は１として計算）
※１：電線路B,電線路Dについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
屋内配線の抵抗値：Rｂ
電線路Ｃ
電線路Ｄ※１
発電電流Ig
電圧上昇値 ⊿Ｖ
記載例（エクセル入力の場合）
電気方式を選択
①単相2線式100V
②単相2線式200V
③単相3線式100/200V
④三相3線式200Ｖ
発電容量を入力
電線太さを選択
亘長を入力
電線太さを選択
亘長を入力
判定結果をご確認下さい。
※2%を超える場合，電線サイズ・亘長の見直しを推奨いたします。

## ②（例）１台 手計算
(PCSが1台の場合：手計算） | [19 empty] | 北陸電力株式会社
屋内配線（受電点からＰＣＳまで）の電圧上昇値の簡易計算書
お客さま名： |  |  |  | ○○ ○○
工事施工者名： |  |  |  | △△電気工事
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇計算
電圧上昇計算式 ⊿V ＝ K × 発電電流 Ig × （引込口配線の抵抗値 Ra ＋屋内配線の抵抗値 Rb)
| １． K | [19 empty] | Ｋ
|  | 電気方式が単相３線式の場合１※2、単相2線式100Vまたは200Vの場合2、三相3線式200Vの場合√3 | [18 empty] | 単相2線式100V | 2
|  | ※2 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [18 empty] | 単相2線式200V | 2
[21 empty] | 単相3線式100/200V | 1
|  | 電気方式 |  |  | 単相3線式100/200V | [6 empty] | K= |  | 1 | ・・・① | [5 empty] | 三相3線式200Ｖ | √3
| ２． 発電電流 Iｇ | [19 empty] | 発電電流
|  | 【単相2線式100Vの場合】 | [9 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／105（V) | [8 empty] | 単相2線式100V | 47.6
|  | 【単相3線式および単相2線式200Vの場合】 | [9 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／210（V) | [8 empty] | 単相2線式200V | 23.8
|  | 【三相3線式200Vの場合】 | [9 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／（√3×210（V)） | [8 empty] | 単相3線式100/200V | 23.8
[21 empty] | 三相3線式200Ｖ | 13.7
|  | 発電容量（PCS容量） P |  |  |  |  | 5 | kW |  |  |  | 発電電流Ig ＝ |  |  | 23.8 | A ･･･②
３． 引込口配線の抵抗値 Raと屋内配線の抵抗値 Rb
|  |  | 引込口配線の抵抗値：Ra | [10 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb
[7 empty] | 電線路A |  |  | 電線路B | [6 empty] | 電線路C |  |  | 電線路D
|  |  | 電線太さ |  |  |  | 22 sq |  |  | 14 sq |  |  |  | 電線太さ |  |  | 8 sq
|  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  |  | (1) | 0.824 |  | (4) | 1.3 |  |  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (1) | 2.31 |  | (4) | 0
|  |  | 亘長（m） |  |  | (2) | 6 |  | (5) | 3 |  |  |  | 亘長（m） |  | (2) | 5 |  | (5)
|  |  | 抵抗値（Ω） |  |  | (3) | 0.005 |  | (6) | 0.004 |  |  |  | 抵抗値（Ω） |  | (3) | 0.012 |  | (6) | 0
[6 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  |  | (6)＝(4)×(5)/1000 | [6 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  |  | (6)＝(4)×(5)/1000
|  | 引込口配線の抵抗値 Ra＝ |  |  |  |  | 0.009 | Ω（（3）+（6））･･･③ |  |  |  |  | 屋内配線の抵抗値 Rb＝ |  |  |  | 0.012 | Ω（（3）+（6））･･･④
４． 電圧上昇値 ⊿V
電圧上昇値⊿V ＝ K（①）×発電電流Ig(②）×（Ra（③）＋Rb(④））
|  |  | 受電点からPCSまでの電圧上昇値※3 | [6 empty] | 0.4998 | V
|  |  | ※3：単相３線式の配線においては中性線と電圧線間の電圧上昇値 | [18 empty] | ⊿Ｖ | 2%
[21 empty] | 単相2線式100V | 0.9996 | 2
|  |  | 判定 ※4 (チェック） |  | □ 電圧上昇値２％以内 | [15 empty] | 単相2線式200V | 0.9996 | 4
[5 empty] | □ 電圧上昇値２％超過(電線サイズ・亘長見直推奨) | [15 empty] | 単相3線式100/200V | 0.4998 | 2
|  |  | ※4：電圧上昇値が2%(100Ｖの場合：2V，200Vの場合：4V）を超過する場合，電線 | [17 empty] | 三相3線式200Ｖ | 0.86568 | 4
サイズ・亘長の見直しを推奨いたします。（単相3線式は100Vの場合として取扱う）
[23 empty] | 2.0 ㎜ | 5.65
[23 empty] | 2.6 ㎜ | 3.35
[23 empty] | 3.2 ㎜ | 2.21
[23 empty] | 5.5 sq | 3.33
[23 empty] | 8 sq | 2.31
[23 empty] | 14 sq | 1.3
[23 empty] | 22 sq | 0.824
[23 empty] | 38 sq | 0.487
[23 empty] | 60 sq | 0.303
[23 empty] | 100 sq | 0.18
[23 empty] | 150 sq | 0.118
[23 empty] | 200 sq | 0.092
[23 empty] | 250 sq | 0.072
電線ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（抵抗）
引込口配線・屋内配線（軟銅）
[26 empty] | サイズ | （Ω/km) | サイズ | （Ω/km)
[26 empty] | 2.0 ㎜ | 5.65 | 38 sq | 0.487
[26 empty] | 2.6 ㎜ | 3.35 | 60 sq | 0.303
[26 empty] | 3.2 ㎜ | 2.21 | 100 sq | 0.18
[26 empty] | 5.5 sq | 3.33 | 150 sq | 0.118
[26 empty] | 8 sq | 2.31 | 200 sq | 0.092
[26 empty] | 14 sq | 1.3 | 250 sq | 0.072
[26 empty] | 22 sq | 0.824
電線便覧 JIS C3307 による
電圧上昇値の計算についての確認事項
□太陽光発電設備が連系されると，発電出力により連系されるお客さま宅の電圧が上昇し，当社電線路の電圧
も上昇します。このため，連系されるお客さま宅および周辺のお客さま宅の電圧が上がり過ぎないよう，発電設
備には電圧上昇を抑制する機能[自動電圧調整機能（AVR）]が組み込まれています。連系されるお客さま宅の
電圧が上限値に達すると，この機能が動作し，発電の出力を抑制して電圧を調整します。これにより，一時的に
販売電力量（受電電力量）が減少することがあります。
□AVRについては，電力会社の系統電圧の一時的な変動によっても動作する場合がありますが，これは発電設
備の正常な動作であり，系統電圧の異常や，機器の故障ではありません。
□本計算書にて算定した電圧上昇値が標準電圧の2%を超過している場合は，連系されるお客さま宅内の電圧上
昇によるAVRの動作を軽減するため，電線サイズ・亘長の見直しを推奨いたします。（2%は内線規定 1310－1
「電圧降下」の幹線の許容値を準用しております。）
分電盤
PCS
PV
発電電流Ig
受電点
引込口配線の抵抗値：Rａ
電線路A
電線路 B※1
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ（PCS）
発電容量： Ｐ ｋW
（運転力率は１として計算）
※１：電線路B,電線路Dについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
屋内配線の抵抗値：Rｂ
電線路Ｃ
電線路Ｄ※1
発電電流Ig
電圧上昇値 ⊿Ｖ
記載例（手計算の場合）
電気方式を記載
発電容量を記載
電線太さを記載
引込口配線と
同様に計算
電気方式に応じた係数Ｋを記載
単相3線式の計算 5×1000/210≒23.8
0.824×6÷1000≒0.005
1×23.8×（0.009＋0.012）≒0.5
亘長を記載
✔
判定結果をチェック

## ③（例）複数台 エクセル入力
(PCSが複数台の場合：エクセル入力） | [30 empty] | 北陸電力株式会社
[32 empty] | Ｋ= | 1 |  | 2%
屋内配線（受電点からＰＣＳまで）の電圧上昇値の簡易計算書 | [31 empty] | 単相2線式100V | 2 | 2 | 2
お客さま名： | [31 empty] | 単相2線式200V | 2 | 2 | 4
[5 empty] | ○○ ○○ | [11 empty] | Ra |  |  | 電線路A |  | 電線路B |  |  | 引込口配線の電圧上昇値⊿Ｖａ※3 | [6 empty] | 単相3線式100/200V | 1 | 1 | 2
工事施工者名： |  |  |  |  | △△電気工事 | [12 empty] | 電線太さ |  | 22 sq | [5 empty] | ⊿Vａ＝ | Ｋ×Ｉｇｔ×Ｒａ |  |  |  |  | 三相3線式200Ｖ | √3 | 1.732 | 4
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0.824 | (4) | 0
[18 empty] | 亘長（m） | (2) | 20 | (5) |  |  |  | 屋内配線の電圧上昇値⊿Ｖｂｎ※3 | [6 empty] | 発電電流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0.016 | (6) | 0 | Ra= | 0.016 |  | ⊿Vｂｎ＝ | Ｋ×Ｉｇｎ×Ｒｂｎ |  |  |  |  | 単相2線式100V | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Ra=(3)+(6) | [8 empty] | 単相2線式200V | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 受電点から各ＰＣＳまでの電圧上昇値⊿Vtn※3 | [6 empty] | 単相3線式100/200V | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | ⊿Vtｎ＝ | ⊿Ｖａ＋⊿Ｖｂｎ |  |  |  |  | 三相3線式200Ｖ | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Rb１ |  |  | 電線路C |  | 電線路D |  |  | ※3：単相３線式の配線においては中性線と電圧線間の電圧上昇値
[18 empty] | 電線太さ |  | 8 sq | [11 empty] | 2.0 ㎜ | 1: 5.65
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 2.31 | (4) | 0 | [9 empty] | 2.6 ㎜ | 1: 3.35
[18 empty] | 亘長（m） | (2) | 8 | (5) |  |  |  |  | ＰＣＳ | ⊿Ｖａ | ⊿Ｖbｎ | ⊿Ｖｔｎ※4 |  |  | 3.2 ㎜ | 1: 2.21
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0.018 | (6) | 0 | Rb１= | 0.018 | [7 empty] | 5.5 sq | 1: 3.33
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb１=(3)+(6) |  |  | PCS1 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 2%以内 |  | 8 sq | 1: 2.31
[32 empty] | 14 sq | 1: 1.3
[17 empty] | Rb2 |  |  | 電線路C |  | 電線路D |  |  |  | PCS2 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 2%以内 |  | 22 sq | 1: 0.824
[18 empty] | 電線太さ |  | 8 sq | [11 empty] | 38 sq | 1: 0.487
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 2.31 | (4) | 0 |  |  |  | PCS3 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 2%以内 |  | 60 sq | 1: 0.303
[18 empty] | 亘長（m） | (2) | 10 | (5) | [10 empty] | 100 sq | 1: 0.18
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0.023 | (6) | 0 | Rb2= | 0.023 |  | PCS4 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 150 sq | 1: 0.118
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb2=(3)+(6) | [8 empty] | 200 sq | 1: 0.092
[26 empty] | PCS5 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 250 sq | 1: 0.072
[17 empty] | Rb3 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
[18 empty] | 電線太さ |  | 8 sq | [5 empty] | PCS6 | 1.1 | 0 | 0
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 2.31 | (4) | 0
[18 empty] | 亘長（m） | (2) | 12 | (5) |  |  |  |  | PCS7 | 1.1 | 0 | 0
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0.028 | (6) | 0 | Rb3= | 0.028
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb3=(3)+(6) |  |  | PCS8 | 1.1 | 0 | 0
[17 empty] | Rb4 |  |  | 電線路C |  | 電線路D |  |  |  | PCS9 | 1.1 | 0 | 0
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0 |  |  |  | PCS10 | 1.1 | 0 | 0
[18 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb4= | 0
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb4=(3)+(6)
[17 empty] | Rb5 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[18 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb5= | 0
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb5=(3)+(6)
[17 empty] | Rb6 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[18 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb6= | 0
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb6=(3)+(6)
[17 empty] | Rb7 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
| 引込口配線の電圧上昇 | [6 empty] | ⊿Vａ ＝ K × 発電電流 Igｔ × 引込口配線の抵抗値 Ra | [9 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
| 屋内配線の電圧上昇 | [6 empty] | ⊿Vｂｎ ＝ K × 発電電流 Igｎ × 屋内配線の抵抗値 Rbｎ | [9 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb7= | 0
| 受電点から各ＰＣＳまでの電圧上昇 | [6 empty] | ⊿Vｔｎ ＝ ⊿Ｖａ＋⊿Ｖｂｎ | [10 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb7=(3)+(6)
[17 empty] | Rb8 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
|  | 電気方式が単相３線式の場合１※2、単相2線式100Vまたは200Vの場合2、三相3線式200Vの場合√3 | [15 empty] | 電線太さ
|  | ※2 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [15 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[18 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
|  | 電気方式 |  |  | 単相3線式100/200V | [5 empty] | K= |  | 1 |  |  |  |  | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb8= | 0
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb8=(3)+(6)
|  | 【単相2線式100Vの場合】 | [6 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／105（V) | [7 empty] | Rb9 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
|  | 【単相3線式および単相2線式200Vの場合】 | [6 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／210（V) | [8 empty] | 電線太さ
|  | 【三相3線式200Vの場合】 | [6 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／（√3×210（V)） | [8 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[18 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
|  | 発電容量（PCS容量） | [6 empty] | 発電電流 | [8 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb9= | 0
|  |  | P1 ＝ | 5 | kW | P6 ＝ |  | kW |  | Ig1 ＝ | 23.8 | A |  | Ig6 ＝ | 0 | A |  |  | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb9=(3)+(6)
|  |  | P2 ＝ | 5 | kW | P7 ＝ |  | kW |  | Ig2 ＝ | 23.8 | A |  | Ig7 ＝ | 0 | A
|  |  | P3 ＝ | 5 | kW | P8 ＝ |  | kW |  | Ig3 ＝ | 23.8 | A |  | Ig8 ＝ | 0 | A | Rb１0 |  |  | 電線路A |  | 電線路B
|  |  | P4 ＝ |  | kW | P9 ＝ |  | kW |  | Ig4 ＝ | 0 | A |  | Ig9 ＝ | 0 | A |  | 電線太さ
|  |  | P5 ＝ |  | kW | P10＝ |  | kW |  | Ig5 ＝ | 0 | A |  | Ig10 ＝ | 0 | A |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[18 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
|  | 発電容量（PCS容量）計 |  |  |  | Pt＝ | 15 | kW |  |  |  |  | 発電電流計 | Ｉｇｔ＝ | 71.4 | A |  | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb１0= | 0
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb１0=(3)+(6)
電線ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（抵抗）
引込口配線・屋内配線（軟銅）
[39 empty] | サイズ | （Ω/km) | サイズ | （Ω/km)
[39 empty] | 2.0 ㎜ | 5.65 | 38 sq | 0.487
[39 empty] | 2.6 ㎜ | 3.35 | 60 sq | 0.303
[39 empty] | 3.2 ㎜ | 2.21 | 100 sq | 0.18
[39 empty] | 5.5 sq | 3.33 | 150 sq | 0.118
[39 empty] | 8 sq | 2.31 | 200 sq | 0.092
[39 empty] | 14 sq | 1.3 | 250 sq | 0.072
[39 empty] | 22 sq | 0.824
電線便覧 JIS C3307-1980 による
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇計算
発電電流Igｔ
受電点
引込口配線の抵抗値：Rａ
電線路A
電線路 B※1
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ（PCS）
（運転力率は１として計算）
※１：電線路B,電線路Dについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
屋内配線の抵抗値：Rｂｎ
電線路Ｃ
電線路Ｄ※１
PCS1
PV
発電電流Ig1
電圧上昇値 ⊿Ｖtn
PCS2
PV
発電電流Ig2
PCS9
PV
発電電流Ig9
PCS10
PV
発電電流Ig10
分電盤
発電容量 Ｐ1
発電容量 Ｐ2
発電容量 Ｐ9
発電容量 Ｐ10
合計発電容量 Ｐｔ
電圧上昇値の計算についての確認事項
□太陽光発電設備が連系されると，発電出力により連系されるお客さま宅の電圧が上昇し，当社電線路の電圧
も上昇します。このため，連系されるお客さま宅および周辺のお客さま宅の電圧が上がり過ぎないよう，発電設
備には電圧上昇を抑制する機能[自動電圧調整機能（AVR）]が組み込まれています。連系されるお客さま宅の
電圧が上限値に達すると，この機能が動作し，発電の出力を抑制して電圧を調整します。これにより，一時的に
販売電力量（受電電力量）が減少することがあります。
□AVRについては，電力会社の系統電圧の一時的な変動によっても動作する場合がありますが，これは発電設
備の正常な動作であり，系統電圧の異常や，機器の故障ではありません。
□本計算書にて算定した電圧上昇値が標準電圧の2%を超過している場合は，連系されるお客さま宅内の電圧上
昇によるAVRの動作を軽減するため，電線サイズ・亘長の見直しを推奨いたします。（2%は内線規定 1310－1
「電圧降下」の幹線の許容値を準用しております。）
・・・
※4：電圧上昇値が2%(100Ｖの場合：2V，200Vの場合：4V）
を超過する場合，電線サイズ・亘長の見直しを推奨いた
します。（単相3線式は100Vの場合として取扱う）
１． K
２． 発電電流 Iｇ
４．屋内配線の抵抗値：Rbn
３．引込口配線の抵抗値：Ra
５．電圧上昇値
電気方式を選択
①単相2線式100V
②単相2線式200V
③単相3線式100/200V
④三相3線式200Ｖ
発電容量を記載
電線太さを記載
亘長を記載
判定結果をご確認下さい。
※2%を超える場合，電線サイズ・亘長の見直しを推奨いたします。
記載例（エクセル入力の場合）
電線太さを記載
亘長を記載

## ④（例）複数台 手計算
(PCSが複数台の場合：手計算） | [30 empty] | 北陸電力株式会社
[32 empty] | Ｋ= | 1 |  | 2%
屋内配線（受電点からＰＣＳまで）の電圧上昇値の簡易計算書 | [31 empty] | 単相2線式100V | 2 | 2 | 2
お客さま名： | [31 empty] | 単相2線式200V | 2 | 2 | 4
[5 empty] | ○○ ○○ | [11 empty] | Ra |  |  | 電線路A |  | 電線路B |  |  | 引込口配線の電圧上昇値⊿Ｖａ※3 | [6 empty] | 単相3線式100/200V | 1 | 1 | 2
工事施工者名： |  |  |  |  | △△電気工事 | [12 empty] | 電線太さ |  | 22 sq | [5 empty] | ⊿Vａ＝ | Ｋ×Ｉｇｔ×Ｒａ |  |  |  |  | 三相3線式200Ｖ | √3 | 1.732 | 4
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0.824 | (4)
[18 empty] | 亘長（m） | (2) | 20 | (5) |  |  |  | 屋内配線の電圧上昇値⊿Ｖｂｎ※3 | [6 empty] | 発電電流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0.016 | (6) | 0 | Ra= | 0.016 |  | ⊿Vｂｎ＝ | Ｋ×Ｉｇｎ×Ｒｂｎ |  |  |  |  | 単相2線式100V | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Ra=(3)+(6) | [8 empty] | 単相2線式200V | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 受電点から各ＰＣＳまでの電圧上昇値⊿Vtn※3 | [6 empty] | 単相3線式100/200V | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | ⊿Vtｎ＝ | ⊿Ｖａ＋⊿Ｖｂｎ |  |  |  |  | 三相3線式200Ｖ | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Rb１ |  |  | 電線路C |  | 電線路D |  |  | ※3：単相３線式の配線においては中性線と電圧線間の電圧上昇値
[18 empty] | 電線太さ |  | 8 sq | [11 empty] | 2.0 ㎜ | 1: 5.65
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 2.31 | (4) | 0 | [9 empty] | 2.6 ㎜ | 1: 3.35
[18 empty] | 亘長（m） | (2) | 8 | (5) |  |  |  |  | ＰＣＳ | ⊿Ｖａ | ⊿Ｖbｎ | ⊿Ｖｔｎ※4（□にチェック） |  |  | 3.2 ㎜ | 1: 2.21
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0.018 | (6) | 0 | Rb１= | 0.018 | [7 empty] | 5.5 sq | 1: 3.33
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb１=(3)+(6) |  |  | PCS1 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | □2%以内 □2%超過 |  | 8 sq | 1: 2.31
[32 empty] | 14 sq | 1: 1.3
[17 empty] | Rb2 |  |  | 電線路C |  | 電線路D |  |  |  | PCS2 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | □2%以内 □2%超過 |  | 22 sq | 1: 0.824
[18 empty] | 電線太さ |  | 8 sq | [11 empty] | 38 sq | 1: 0.487
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 2.31 | (4) | 0 |  |  |  | PCS3 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | □2%以内 □2%超過 |  | 60 sq | 1: 0.303
[18 empty] | 亘長（m） | (2) | 10 | (5) | [10 empty] | 100 sq | 1: 0.18
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0.023 | (6) | 0 | Rb2= | 0.023 |  | PCS4 | V | V | V | □2%以内 □2%超過 |  | 150 sq | 1: 0.118
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb2=(3)+(6) | [8 empty] | 200 sq | 1: 0.092
[26 empty] | PCS5 | V | V | V | □2%以内 □2%超過 |  | 250 sq | 1: 0.072
[17 empty] | Rb3 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
[18 empty] | 電線太さ |  | 8 sq | [5 empty] | PCS6 | V | V | V | □2%以内 □2%超過
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 2.31 | (4) | 0
[18 empty] | 亘長（m） | (2) | 12 | (5) |  |  |  |  | PCS7 | V | V | V | □2%以内 □2%超過
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0.028 | (6) | 0 | Rb3= | 0.028
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb3=(3)+(6) |  |  | PCS8 | V | V | V | □2%以内 □2%超過
[17 empty] | Rb4 |  |  | 電線路C |  | 電線路D |  |  |  | PCS9 | V | V | V | □2%以内 □2%超過
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0 |  |  |  | PCS10 | V | V | V | □2%以内 □2%超過
[18 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb4= | 0
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb4=(3)+(6)
[17 empty] | Rb5 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[18 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb5= | 0
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb5=(3)+(6)
[17 empty] | Rb6 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[18 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb6= | 0
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb6=(3)+(6)
[17 empty] | Rb7 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
| 引込口配線の電圧上昇 | [6 empty] | ⊿Vａ ＝ K × 発電電流 Igｔ × 引込口配線の抵抗値 Ra | [9 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
| 屋内配線の電圧上昇 | [6 empty] | ⊿Vｂｎ ＝ K × 発電電流 Igｎ × 屋内配線の抵抗値 Rbｎ | [9 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb7= | 0
| 受電点から各ＰＣＳまでの電圧上昇 | [6 empty] | ⊿Vｔｎ ＝ ⊿Ｖａ＋⊿Ｖｂｎ | [10 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb7=(3)+(6)
[17 empty] | Rb8 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
|  | 電気方式が単相３線式の場合１※2、単相2線式100Vまたは200Vの場合2、三相3線式200Vの場合√3 | [15 empty] | 電線太さ
|  | ※2 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [15 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[18 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
|  | 電気方式 |  |  | 単相3線式100/200V | [5 empty] | K= |  | 1 |  |  |  |  | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb8= | 0
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb8=(3)+(6)
|  | 【単相2線式100Vの場合】 | [6 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／105（V) | [7 empty] | Rb9 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
|  | 【単相3線式および単相2線式200Vの場合】 | [6 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／210（V) | [8 empty] | 電線太さ
|  | 【三相3線式200Vの場合】 | [6 empty] | Ig ＝ 発電容量P（ｋW）×1000／（√3×210（V)） | [8 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[18 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
|  | 発電容量（PCS容量） | [6 empty] | 発電電流 | [8 empty] | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb9= | 0
|  |  | P1 ＝ | 5 | kW | P6 ＝ |  | kW |  | Ig1 ＝ | 23.8 | A |  | Ig6 ＝ | 0 | A |  |  | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb9=(3)+(6)
|  |  | P2 ＝ | 5 | kW | P7 ＝ |  | kW |  | Ig2 ＝ | 23.8 | A |  | Ig7 ＝ | 0 | A
|  |  | P3 ＝ | 5 | kW | P8 ＝ |  | kW |  | Ig3 ＝ | 23.8 | A |  | Ig8 ＝ | 0 | A | Rb１0 |  |  | 電線路C |  | 電線路D
|  |  | P4 ＝ |  | kW | P9 ＝ |  | kW |  | Ig4 ＝ | 0 | A |  | Ig9 ＝ | 0 | A |  | 電線太さ
|  |  | P5 ＝ |  | kW | P10＝ |  | kW |  | Ig5 ＝ | 0 | A |  | Ig10 ＝ | 0 | A |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) | 0 | (4) | 0
[18 empty] | 亘長（m） | (2) |  | (5)
|  | 発電容量（PCS容量）計 |  |  |  | Pt＝ | 15 | kW |  |  |  |  | 発電電流計 | Ｉｇｔ＝ | 71.4 | A |  | 抵抗値（Ω） | (3) | 0 | (6) | 0 | Rb１0= | 0
[19 empty] | (3)＝(1)×(2)/1000 |  | (6)＝(4)×(5)/1000 |  | Rb１0=(3)+(6)
電線ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（抵抗）
引込口配線・屋内配線（軟銅）
[39 empty] | サイズ | （Ω/km) | サイズ | （Ω/km)
[39 empty] | 2.0 ㎜ | 5.65 | 38 sq | 0.487
[39 empty] | 2.6 ㎜ | 3.35 | 60 sq | 0.303
[39 empty] | 3.2 ㎜ | 2.21 | 100 sq | 0.18
[39 empty] | 5.5 sq | 3.33 | 150 sq | 0.118
[39 empty] | 8 sq | 2.31 | 200 sq | 0.092
[39 empty] | 14 sq | 1.3 | 250 sq | 0.072
[39 empty] | 22 sq | 0.824
電線便覧 JIS C3307-1980 による
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇計算
発電電流Igｔ
受電点
引込口配線の抵抗値：Rａ
電線路A
電線路 B※1
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ（PCS）
（運転力率は１として計算）
※１：電線路B,電線路Dについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
屋内配線の抵抗値：Rｂｎ
電線路Ｃ
電線路Ｄ※１
PCS1
PV
発電電流Ig1
電圧上昇値 ⊿Ｖtn
PCS2
PV
発電電流Ig2
PCS9
PV
発電電流Ig9
PCS10
PV
発電電流Ig10
分電盤
発電容量 Ｐ1
発電容量 Ｐ2
発電容量 Ｐ9
発電容量 Ｐ10
合計発電容量 Ｐｔ
電圧上昇値の計算についての確認事項
□太陽光発電設備が連系されると，発電出力により連系されるお客さま宅の電圧が上昇し，当社電線路の電圧
も上昇します。このため，連系されるお客さま宅および周辺のお客さま宅の電圧が上がり過ぎないよう，発電設
備には電圧上昇を抑制する機能[自動電圧調整機能（AVR）]が組み込まれています。連系されるお客さま宅の
電圧が上限値に達すると，この機能が動作し，発電の出力を抑制して電圧を調整します。これにより，一時的に
販売電力量（受電電力量）が減少することがあります。
□AVRについては，電力会社の系統電圧の一時的な変動によっても動作する場合がありますが，これは発電設
備の正常な動作であり，系統電圧の異常や，機器の故障ではありません。
□本計算書にて算定した電圧上昇値が標準電圧の2%を超過している場合は，連系されるお客さま宅内の電圧上
昇によるAVRの動作を軽減するため，電線サイズ・亘長の見直しを推奨いたします。（2%は内線規定 1310－1
「電圧降下」の幹線の許容値を準用しております。）
・・・
※4：電圧上昇値が2%(100Ｖの場合：2V，200Vの場合：4V）
を超過する場合，電線サイズ・亘長の見直しを推奨いた
します。（単相3線式は100Vの場合として取扱う）
１． K
２． 発電電流 Iｇ
４．屋内配線の抵抗値：Rbn
３．引込口配線の抵抗値：Ra
５．電圧上昇値
発電容量を記載
電線太さを記載
亘長を記載
判定結果をチェック下さい。
※2%を超える場合，電線サイズ・亘長の
見直しを推奨いたします。
記載例（手計算の場合）
電線太さを記載
亘長を記載
電気方式を記載
電気方式に応じた係数Ｋを記載
発電電流を記載
5×1000/210≒23.8
電流の合計値を記載
23.8＋23.8＋23.8=71.4
容量の合計値を記載
5＋5＋5=15
0.824×20÷1000≒0.016
2.31×8÷1000≒0.018
0.016+0=0.016
0.018+0=0.018
1×71.4×0.016≒1.1
1×23.8×0.018≒0.4
1.1+0.4=1.5
✔
✔
✔